竞价文件

项目编号：2023461

项目名称：广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）

广东省监狱中心医院

发布日期：2023年9月13日

目 录

第一部分 报价邀请函	3

第二部分 采购项目内容	6

第三部分 报价供应商须知	17

一、说明	18

二、竞价文件	18

三、竞价文件的编制和数量	19

四、竞价文件的递交	20

五、评审	20

六、推荐成交候选人	22

七、合同的订立和履行	22

八、质疑	22

第四部分 通用合同书格式（另册）	25

第五部分 响应文件参考格式	26

附件1 详细评审索引目录表	28

详细评审索引目录表	28

附件2 响应函	29

附件3 响应供应商基本情况说明	30

附件4 法定代表人/负责人证明书	31

附件5 法定代表人/负责人授权书	32

附件6 资格文件声明函	33

附件7 采购项目内容响应表	34

附件8 报价一览表	35

附件9 工程量清单报价表	36

第一部分 报价邀请函

报价邀请函

各（潜在）供应商:

广东省监狱中心医院对广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）【项目编号：2023461】进行竞价，欢迎符合资格条件的供应商报价。

一、项目编号：2023461

二、采购项目名称：广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）

三、项目内容及数量：

| 项目内容 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 中心医院管控区域电网及照明系统改造（中心医院管控区域电网及照明系统改造） | 20日历天 | 人民币340000元 |

1. 供应商应对所有的竞价内容进行响应，不允许只对部分内容进行响应。

2．简要技术要求：详见竞价文件《采购项目内容》。

四、供应商资格要求：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分公司参加竞价的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 必须具备以下资格条件：

2.1 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明，供应商需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司参加竞价的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书原件；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

2.2具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供至开标截止之日前12个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；或提供资格文件声明函）；

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供体现2021年或2022年或2023年财务状况的证明文件或银行出具的资信证明；或提供资格文件声明函）；

2.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格文件声明函）；

2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）；

2.6 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。

3. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格文件声明函）：

4. 本项目不接受联合体参加报价。

五、本次采购项目公告等相关信息在广东省监狱中心医院门户网站上公布,并视为有效送达，不再另行通知。

六、本采购项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至采购人释疑。

七、报价文件递交截止时间：2023年 9 月 19 日10时00分(注9时00分开始受理竞价响应文件)。

八、报价文件送达地点：广东省监狱中心医院行政办公楼四楼会议室（广东省广州市白云区石井石潭西路88号）。

九、竞价时间：2023年 9 月 19 日10时00分。

十、竞价地点：广东省监狱中心医院行政办公楼四楼会议室。

十一、采购人的名称、地址和联系方式：

采购人名称：广东省监狱中心医院

采购人地址：广州市白云区石井街石潭西路 88 号

联系电话：020-86417983

广东省监狱中心医院

二○二三年九月十三日

第二部分 采购项目内容

第二部分　采购项目内容

- 项目概述：

1．本项目为交钥匙承包项目，成交供应商承包及负责竞价文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

2．成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

3. 带“★”号条款为实质性响应条款，不满足将导致响应无效。

★4.报价要求：

4.1响应供应商的报价不得超出最高限价或预算金额。

- 工程概况：

| 项目内容 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 中心医院管控区域电网及照明系统改造 | 20日历天 | 人民币340000元 |

1. 工程名称：广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）。

2. 工程地点：广东省监狱中心医院。

3. 本工程的报价为工程量清单综合单价包干，工程量按实结算包含措施费。其他项目费、规费、税金等。根据发包人提供的要求和相关资料、招标范围，由中标人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包综合治理、包承包范围内验收移交和资料整理的方式承包，包括了完成该工程工作内容所需的一切费用（包括工程建设过程中的各种风险费用和不可预见费用）。

4. 供应商需根据提供竞价文件及工程量清单了解项目的情况，以利于提高完成本项目的质量。

三、报价计算范围、主要依据、办法及原则

（一）按照建设行政主管部门的有关法规文件（包括定额和有关收费、采用的材价文件），采用“工程量清单计价办法”。

1．工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。

（二）报价计算范围：

1．《工程量清单报价表》；是完成工程项目的全部费用，包括分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费用（预算包干费、暂列金）、规费、税金，以及为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境及绿化的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用；

2．相关费用：

（1）分部分项工程项目费：应严格按清单填综合单价、合价；

（2）由供应商根据《工程量清单及报价表》、现场、市场、企业自身情况自行测算进行报价，但不得低于本企业成本，市场风险自担。

四、项目内容要求

（一）项目建设目标

1.广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）是依据《周界防范高压电网装置》和《广东省监狱周界防范高压电网建设管理规定》及其他相关法律法规，进行广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）系统建设，使周界围墙形成一条闭合的警戒防线，以达到为广东监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程建设一套坚固可靠的物防防线的目的，实现防止服刑人员及外人非法入侵或逃脱的事件发生：阻止服刑人员越过保护区域，为干警提供早期报警，并联动监控系统，以便争取时间尽早做出应变措施。

（二）系统建设遵循的依据和参考规范

- 《安全防范工程通用规范》GB  55029-2022

- 《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》GB 12663-2019

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

- 《入侵探测器 第1部分：通用要求》　GB 10408.1－2000

- 《入侵探测器 第4部分：主动红外入侵探测器》　GB 10408.4－2000

- 《周界防范高压电网装置》GB25287-2010

- 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-2018

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《安全防范系统供电技术要求》GB/T 15408-2011

- 《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB 16796-2009

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

- 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97-700

- 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2017

除符合以上法规的最新规定外，还需须满足《广东省监狱周界防范高压电网建设和管理规定》（粤狱发【2013】11号文）及《广东省监狱“四防一体化”建设指引》（粤狱发【2018】152号文）相关的围墙电网及照明工程建设要求、标准进行设计和建设。

（三）项目总体设计

1.围墙照明建设要求

1围墙照明仅对拆改部分进行修改，所有照明回路接回原有回路，接入时为保证回路的功率平衡，需错开回路接入灯具，由监狱中心医院对所管控区域使用维护。

1.2围墙线路需暗装，灯具底座安装靠未管所外墙，灯具高于围墙0.5米，灯具支架长度不大于1米，灯具最低处距离电网不得小于20CM。

1.3灯具安装位置按工程量清单结合现场实际进行布置。

1.4灯具回路并路后，如出现围墙照明回路跳闸，漏电等异常情况承建方要进行维护，直到同等天气情况下不会出现跳闸情况为止。

1.5本次设计涉及的所有材料都要求是新购的，比如灯具导线套管等。所有室外接线口都需做防水处理。

2.围墙电网建设要求

2.1监狱中心医院管控区域的电网原供应商是杭州三联智能科技有限公司。由于围墙电网建成后需确保能接入原有的电网系统，且电网保养维护由电网的原供应商负责，具有较高的专业性与延续性，为保证电网安全建设与使用，需要聘请原供应商（杭州三联智能科技有限公司）进行系统调试、断线与接驳等技术指导。

2.2新建部分声光报警信号灯回路接回原回路，不另外设置新回路。详见平面图；

2.3电网系统配备(外线)

2.3.1每段电网为5线制，线间距离约为18-20厘米，网线材料采用直径大于等于4.5mm铜包钢线，任何两线之间均有高压存在，以有效的提高电网的拦截能力（如以下系统组成图所示），从离围墙最近的线依次为1、2、3、4、5线，1、4接5000±10%高压回路，2、5接5000±10%高压回路，相邻线间电压10000±10%，3为地线。网线支架跨度平均距离4-6米。瓷瓶保持直立，电网采用膨胀螺栓安装在距地面4-5.5米处。

2.3.2高压电网系统接地：

2.3.2.1电网主机箱接地，接地电阻＜4Ω；

2.3.2.2前端箱接地，接地电阻＜4Ω；

2.3.2.3前端避雷接地（避雷器底部接地端固定于支架）；

2.3.2.4高压屏蔽传输线屏蔽层接地（接地电阻＜4Ω），以保证设备安全运行。

2.4材料要求

2.4.1网线材料采用直径≥4.5mm铜包钢线。（5线）

2.4.2电网支架要求选用规格不小于60mm×60mm×5.5 mm角钢制作而成且要进行防腐处理（热镀），支架焊接牢固，与内围墙成45°的斜角，采用膨胀螺栓安装固定，支架安装间距4-6米（视围墙走向及水平而定），整个电网线面工艺必须水平齐整，金属线网支架应能承受的负荷大于150公斤。

2.4.3考虑南方近似沿海气候，高压瓷瓶应选用电力部门推荐的防污型号绝缘子，绝缘子的性能应符合电网输出电压要求，应符合GB/T775.1，GB/775.2的规定，耐压必须不小于10千伏，型号为防污型：PQ-10T。

2.4.4固定角铁所用镀锌膨胀螺栓应为优质产品。

2.4.5高压电网系统共需要布置三种线路，其作用及线材如下：

2.4.5.1 RS-485总线通信线路，应使用≥国标RVVP 2*0.5 mm2 （双绞屏蔽护套线）；

2.4.5.2 AC 220V市电电源线路，应使用≥国标RVV 2*6.0 mm2 ；

2.4.5.3 AC 220V警示灯电源线路，应使用≥国标RVV 2*2.5 mm2；

以上施工要根据GB 50606—2010《智能建筑工程施工规范》中规定执行。

2.5 安装要求：

2.5.1 瓷瓶必须垂直于地面安装在电网支架上。

2.5.2 电网必须用力拉紧，确保无弯曲、无下垂。

2.5.3 在墙角处应用三角架方式固定，确保强度。

2.5.4 主控设备采用集中控制、集中管理方式，围墙上不允许安装任何升压及检测控制设备。即：主控设备（含升压器）必须集中安放在指定的同一房间内，防止造成监管及人为破坏隐患。

2.5.5 升压器至电网高压联接线应用高压屏蔽传输线进行连接，接电网的一端应弯曲、弯头朝下以防进水。

2.5.6 电网与升压器连线应用耐压不低于20kv高压绝缘屏蔽线缆进行连接。

2.5.7 对没有规则的外墙要根据地形情况，酌情进行处理，但应满足电网安装要求。

2.5.8 警示牌

根据《周界防范高压电网装置》GB25287-2010 4.5.6项规定，每隔5根网架20-30米，安装一块警示牌在支架下端的墙面上安装“高压危险(宋体每个汉字尺寸不小于200mm×200mm)”警示标识牌一块规格为500×550，警示牌安装要求醒目端正，警示牌和支架的位置错开。

2.5.9 按《广东省监狱周界防范高压电网建设和管理规定》进行设计和实施。

2.5.10 技术文件：按地方、国家现行施工和验收规范标准。

2.5.11 质量保证要求：按照《广东省监狱周界防范高压电网建设和管理规定》中规范和验收标准,工程质量等级达到合格标准。

2.6 技术要求：

2.6.1.电网应按地域实施分区段管理，至少应有4个(东、南、西、北)方向的定位功能，仍使用原高压电网主控设备。

2.6.2.电网的输入为正弦交流 50赫兹、220伏电压，电网的输出电压为 5000伏--10000 伏，其中:单线电压为 5000V±10%，线间电压为10000V±10%;输入电压在180 伏--240 伏范围波动时，电网应能正常工作，最大输入电压不应超过 250 伏。电网在预警状态时，应保持其高压输出。电网应提供主备电源供电(可通过监狱的双回路电源或配置UPS 备用电源解决)，在主电源断电情况下，应自动切换到备用电源上。备用电源应能保证高压电网装置正常工作时间不小于4小时。

2.6.3.在电网发生持续短路(对地)时间大于 15分钟时，电网仍能正常工作。

2.6.4.当出现多处同时触网、断网、短路情况时，电网的打击功能应不受影响。

2.6.5.电网系统应具有自检、工作状态报警记录功能.

2.6.6.电网系统应有与其他系统联动以及计算机相连接的接口(RJ45、RS232、RS485等),支持多台计算机同时远程监控电网实况。

2.6.7.使用的高压电网装置应符合《周界防范高压电网装置》GB25287-2010 标准，并通过公安部的检测。

2.6.8.电网系统不受风、雪、雨、雾等恶劣的天气条件影响，均能正常工作，不受外界干扰；

2.6.9.本次设计涉及的所有材料都要求是新购的，比如瓷瓶，支架，电网，导线套管等。

2.6.10.承建方有义务对电网进行维护，半年内如出现任何问题需进行无偿修复维护。

（四）建设内容

1.为监狱中心医院应急隔离病区改造项目中原未管所围墙北侧约70米、原未管所围墙东侧约40米及新建围墙北侧（中心医院段）约112米的电网建设及调试、东、南、北三面两侧围墙照明建设及调试，并无缝接入监狱中心医院原有电网系统，受原有电网系统的主机、软件控制，实现原有功能，包括且不限于断电告警、触网告警、地图显示和触网打击等。监狱中心医院侧照明需无缝接入监狱中心医院原有照明系统。受原有照明系统的主机、软件控制，实现原有功能，包括且不限于设备状态显示、远程开关灯控制、地图显示等。

（五）项目建设清单及技术参数

1.监狱中心医院管控区域电网系统改造材料清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网支架 | 60×60 | 50个 | 热镀防腐处理 约4米一个 |
| 2 | 瓷瓶 | PQ-10T防污型 | 250个 |  |
| 3 | 铜包钢线 | φ4.5mm | 1000米 | 5线制 |
| 4 | 高压拉瓶 | xp-70 | 50套 | 含安装 |
| 5 | 扎线 |  | 720米 | 含另外原一、三防区网线重新拆卸捆扎瓷瓶与网线之间的绑扎线 |
| 6 | 胀栓 | φ12×120 | 207个 |  |
| 7 | 高压屏蔽传输线 | 20KV | 252米 | H线抗低温线10MM L线抗低温线4.2MM线芯不小于1 mm2（材质：硅橡胶） |
| 8 | 警示牌 | 550×500 | 10块 |  |
| 9 | 地网制作 | 小于等于4欧姆 | 3处 |  |
| 10 | 网线防雷器 | HY5WS1-17/50 | 4只 | 含接地及安装 |
| 11 | 声光报警信号灯 |  | 21套 |  |
| 12 | 报警传输线布设 | BYJ-2*2.5(加护套) | 300米 | 含布设费 |
| 13 | 保护管 | JDG20 | 300米 |  |
| 14 | 转换箱 |  | 3个 |  |
| 15 | 调试费 |  | 1 | 防务区段重新划分 含地图软件 重新设置修改 |
| 16 | 加固角钢 | 50×50 | 80米 |  |
| 17 | 施工费 |  | 1 | 含另外原三个防区网线重新拆卸捆扎规划改装 含防区重新规划改装费 |
| 18 | 验收测试费 |  | 二次 | 初验（一头100kg的生猪和2只小动物进行动物电击试验） 终验（2只小动物进行动物电击试验） |
| 19 | 原有电网及照明拆除费（包含垃圾处理） |  | 202米 | 涉及4个防区的拆改 |
| 20 | 照明调试费（包含东南北三面两侧分别接入两个单位原照明系统） |  | 一项 |  |

2.监狱中心医院管控区域电网施工规划电网安装方案说明示意图

中心医院管控区域现有电网说明示意图

中心医院管控区域最终新建围墙分段规划示意图

（六）监狱中心医院照明系统改造材料清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED道路照明灯具 | 功率150W 色温2800K 显色RA>80 | 30套 |  |
| 2 | 终端控制器（单灯） | 端控制器（单灯） | 14个 |  |
| 3 | 终端控制器（双灯） | 端控制器（双灯） | 8个 |  |
| 4 | 1.5米灯杆（单灯） | 1.5米灯杆（单灯） | 14支 |  |
| 5 | 1.5米灯杆（双灯） | 1.5米灯杆（双灯） | 8支 |  |
| 6 | 电线 | BVR-5*6 | 530米 |  |
| 7 | 保护管 | JDG25 | 530米 |  |
| 8 | 安装附件 |  | 一批 |  |

（七）项目实施、售后服务、培训、成果交付及付款计划等需求【商务要求，不作为技术参数条款得分】

1.项目实施及周期

1.1本项目工期为20天，即20天内完成建设并项目试运行。

1.2供应商需要根据项目建设内容和进度需要，派驻项目小组对本项目进行实施及服务。项目安全性设计、实施等必须满足系统信息安全保障要求。

1.3本项目所需设备及辅材，如竞价文件无具体数量的，由供应商根据技术方案要求和现场情况提供，实际使用数量与中标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更。

1.4本项目供应商负责全部设备或信息系统的采购、运输、安装、调试和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

1.5项目所有施工材料、人力成本和培训服务成本均包含在主要产品里面进行报价。

1.6供应商所提供的合同所规定之设备应是全新的、未使用过的，其技术性能指标应符合设备制造商所规定之技术规格，所安装的软件应是正版软件。

1.7本项目建设范围所包含设备，供应商免费提供设备原厂工程师的整体调试；采购人负责提供设备安装调试的场地及条件。

1.8项目启动后，中标人应允许采购人以及相关的工作人员参与到项目开发及系统整合本身必须的需求分析、初步设计、单元测试等相关工作中，具体的功能需求必须以采购人确认的需求规格说明书为准。

1.9安全要求：必须符合《广东省监狱周界防范高压电网建设和管理规定》中的备案和测评要求。

1.10供应商还应负责对原电网建设公司的全部技术咨询和技术支持所产生的费用。

2. 项目售后服务要求

2.1、本项目的中标人须提供不少于3年免费的质量保证期，质量保证期自招标人在项目终验有关单证上签字之日起计算。免费质量保证期内保修费用由中标人负责。

2.2、质保期内，中标人提供上门免费服务，提供24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于4小时；报修后需在12小时内派员上门，并在48小时内解决问题。否则须中标人提供不低于同等档次设备整机备用。如需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

2.3、供应商需在投标文件中注明质保期后的维修费用。

3. 培训要求

中标人须提供相应的免费现场技术培训，为招标人培训相关技术人员，要求如下:

3.1培训内容主要为设备的各项功能、日常使用操作、数据处理、维护与管理，设备常见故障现象及诊断，常见的问题及解决办法，紧急情况的处理等。

3.2培训地点、人数、天数（由中标人列出具体计划并安排实施）。

3.3培训费用：中标人应负责所有的培训费用（含培训教材费）及其他一切的支出。

4. 文档要求

中标人必须提供完整的项目建设文档，包括但不限于系统技术文档、项目实施文档、培训文档、验收文档等。中标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件（用户使用手册、后期应用系统相关接口等）、资料、测试报告、验收报告和系统测试使用的测试数据等文档汇集成册提交给招标单位，并提供电子文档。

5. 项目验收要求

项目验收分为项目实施方案确认、初步验收、最终验收。

5.1 项目实施方案确认

承建方进场进行详细勘察调研，与用户沟通确认需求和范围，形成项目实施方案，并提交用户签字确认。

5.2 初步验收

承建方按项目实施方案、其他和本项目相关的说明书等进行实施，达到用户使用要求并安排上线运行。要求设备、系统运行正常时，承建方才可申请初步验收，并提交用户签字确认。

5.3 项目终验

5.3.1最终验收须全部系统连续试运行不少于三个月，且运行稳定无障碍，不影响系统运行稳定的缺陷或漏洞得到及时解决；

5.3.2完成试运行阶段后，书面提请最终测试验收，最终确认系统连续运行无障碍且无缺陷或漏洞，所有需求均得到开发建设和满足。

5.3.3项目在终验前，需通过广东省监狱管理局技术部门的技防验收，技防验收后组织项目终验。

6. 付款计划

6.1 本项目所有款项支付均以财政专项拨付为准，如遇到额度用完，则延迟到下一周期。采购方中标方双方一致同意，如因财政专项拨款额度等问题导致付款迟延的，不视为违约，采购方无需就此承担任何责任。
6.2 因本合同使用的是财政资金，采购方在本合同中约定的支付时限均是指采购方启动支付流程的时限，即采购方向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间。甲乙双方一致同意，采购方已在本合同约定时间内向财政部门申请办理财政支付，但因政府财政支付部门审核时间而致延期付款的，不视为违约，采购方无需就此承担任何责任。

6.3 本项目计划分3个阶段分期支付相关费用：

（1）签订合同后5个工作日内，成交供应商提交合同总金额的5%为履约保证金，采购人支付预付款的30%；

（2）初验合格后10个工作日内，支付合同总金额的30%；

（3）成交供应商（公司）完成项目最终验收后且通过第三方结算审核，收到发票后一周内开始办理，我院支付合同总金额40%的款项，并返还合同总金额的2%履约保证金，保留3%履约保证金转换为质量保证金，待3年质保期到期后，无息退还。

第三部分 报价供应商须知

- 一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞价文件适用于本报价邀请中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指广东省监狱中心医院。

2.2 合格的供应商

1) 符合竞价文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.3 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

3. 合格的工程

3.1 合格的工程是满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

- 二、竞价文件

4. 竞价文件的构成

4.1 竞价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3) 报价供应商须知

4) 合同书格式

5) 竞价响应文件格式

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2 报价供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者没有对竞价文件在各方面都做出实质性响应是报价供应商的风险，有可能导致其竞价响应被拒绝，或被认定为无效竞价响应。

5. 竞价文件的澄清和修改

5.1 竞价文件的澄清是指采购人对竞价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价供应商提出的各种问题。竞价文件的修改是指采购人对竞价文件中出现的错误进行修订。

5.2 任何要求对竞价文件进行澄清的报价供应商，均应以书面形式通知采购人。采购人对其收到的书面的对竞价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买竞价文件的报价供应商（答复中不包括问题的来源）。报价供应商在收到上述答复后，应立即向采购人回函确认。该答复作为竞价文件的一部分，对报价供应商有约束力。

6. 竞价文件的修改

6.l 竞价文件的修改将以书面形式通知所有购买竞价文件的报价供应商，并对其具有约束力。报价供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

6.2 采购人可以视采购具体情况，延长递交竞价响应文件截止时间，但至少应当在竞价文件要求提交竞价响应文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有竞价文件收受人。

- 三、竞价文件的编制和数量

7．竞价响应费用

7.1 报价供应商应承担所有与准备和参加竞价响应有关的费用。不论竞价的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

8．报价的语言及计量

8.1 报价供应商提交的竞价响应文件以及报价供应商与招标采购单位就有关竞价的所有来往函电均应使用中文。报价供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非竞价文件中另有规定，报价供应商在竞价响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．竞价响应文件的构成

9.1 报价供应商编制的竞价响应文件应包括但不少于本竞价文件第四章《竞价响应文件格式》的所有内容。

10. 竞价响应文件编制

10.1报价供应商应编制竞价响应文件。

10.2 报价供应商必须对竞价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位对其中任何资料进行核实的要求。报价供应商必须对竞价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.3 如果因为报价供应商竞价响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价供应商承担。

11. 报价

11.1 如竞价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

11.2 《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，报价供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括管理费、利润、税金、等各项应有费用。

11.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

12. 报价供应商资格证明文件

12.1 报价供应商应按竞价文件的要求，提交证明其有资格参加竞价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其竞价响应文件的组成部分。

13. 报价有效期

13.1竞价响应文件应在开标之日起 60 天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应竞价文件而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，采购人可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞价响应文件。

14. 竞价响应文件的数量和签署

14.1 报价供应商应编制竞价响应文件一式四份，其中正本一份和副本三份（电子版一份），竞价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 竞价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在竞价响应文件中。

14.3 竞价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

14.4 电报、电话、传真形式的竞价响应文件概不接受。

- 四、竞价文件的递交

15. 竞价文件的密封和标记

15.1 为方便开标时唱标，供应商应将《报价一览表》单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。供应商应将竞价文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

15.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在2023年9月19日10：00之前不得启封”的字样，封口处应加盖报价供应商印章。

15.3 如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

16. 竞价文件的修改和撤回

16.1 报价供应商在递交竞价响应文件截止时间前，可以对所递交的竞价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按竞价文件要求签署、盖章，并作为竞价响应文件的组成部分。

16.2 报价供应商在递交竞价响应文件后，可以撤回其报价，但报价供应商必须在规定的竞价响应文件递交截止时间前以书面形式告知采购人。从竞价响应文件递交截止时间至报价供应商承诺的报价有效期内，报价供应商不得撤回其报价。

16.3 报价供应商所提交的竞价响应文件在竞价结束后，无论成交与否都不退还。

- 五、评审

17. 竞价小组

17.1 评审由采购人参照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的竞价小组负责。竞价小组由3名成员组成。

17.2 竞价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

17.3 竞价小组依法根据竞价文件的规定对竞价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

18. 评审流程

18.1竞价小组将依法审查报价文件是否实质上响应了竞价文件要求。具体审查内容详见《有效性评审表》。只有实质性响应的报价文件才能进行后续的评审，否则将作无效报价处理。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应的报价。

18.2 竞价小组决定报价文件的响应程度只依据报价文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但报价文件有不真实、不正确内容的除外。

18.3 在竞价过程中，响应供应商提交的澄清文件由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

19. 有下列情形之一的，视为响应无效：

19.1 供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件、不符合采购文件规定的资格条件；

19.2 响应文件没有按竞价文件的要求盖章或签名；

19.3 响应文件提供虚假材料；

19.4 响应文件未完全满足竞价文件中带“★”号的实质性条款或指标；

19.5 供应商报价不确定或不满足采购文件中列出的采购预算（最低控制价）；

19.6 评审期间，供应商没有按竞价小组的要求提交有效的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容；

19.7 供应商对采购人、竞价小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；

19.8 法律法规规定属于响应无效的其他情形。

20. 报价的评审

20.1 响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

- 报价内容与响应文件对应内容不一致的，均以报价内容为准；

- 报价一览表与响应文件中的分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以报价一览表为准；

- 报价一览表中的分项报价表的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 报价人响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以竞价小组审定通过方为有效；

- 对采购项目的关键、主要内容，报价人报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 竞价小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

20.2 竞价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

20.3 根据相关规定，下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的供应商或者对竞价文件作实质响应的有效供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

- 六、推荐成交候选人

21.推荐成交候选人原则

21.1 根据符合采购需求、质量和服务，按报价由高至低的原则推荐成交候选人。推荐前2名成交候选人名单。

21.2 确定成交供应商程序

21.2.1 采购人按照推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

21.3 成交供应商确认后，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

21.3.1 替补候选人的设定与使用:成交供应商放弃、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行采购。

- 七、合同的订立和履行

22.合同的订立

22.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按竞价文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出竞价文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同副本备案。

23. 合同的履行

23.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

- 八、质疑

24. 报价人认为竞价流程有质疑，应当在规定时间提出：

24.1 对竞价文件提出质疑的，截止时间1天前提出；

24.2 对成交结果提出质疑的，应当在发出通知之日起7个工作日内提出。

25. 质疑文件应当包括下列主要内容：

25.1 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

25.2 质疑项目及编号、质疑事项；

25.3 认为竞价文件、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

25.4 提出质疑的日期。

26. 质疑函应当署名。质疑报价供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑报价供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

27. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱招标秩序的恶意质疑者，将按无效质疑处理。

九、知识产权

28. 知识产权

28.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

28.2报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

28.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

附表一   有效性评审表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具备竞价文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |  |  |  |
|  | 响应函已提交并符合竞价文件要求的； |  |  |  |
| 符合性审查 | 按照竞价文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的 |  |  |  |
|  | 满足招标文件中要求的实质性响应的技术规格和实质性条款的（即标注★号条款）； |  |  |  |
|  | 响应文件没有竞价文件中规定的被视为无效的其它条款的； |  |  |  |
|  | 报价符合竞价文件要求的； |  |  |  |
|  | 响应文件实质性响应竞价文件要求，且无半数以上评委认定为无效的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 响应供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞价文件要求，“×”表示该项不符合竞价文件要求；

2. 有半数以上的评委对响应供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格响应供应商，不得进入下一步详细评审。

第四部分 《广州市建设工程施工合同》合同样本（另册）

(此合同样本仅供参考，合同具体细则以双方协定为准)

第五部分 响应文件参考格式

响应文件封面格式

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）

项目编号：2023461

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

日    期： 20  年     月     日

# 附件1 详细评审索引目录表

详细评审索引目录表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 供应商应提交的 资格和符合性文件 （加盖供应商公章） |  | 详细评审索引目录表（附件1） |  |  |  |  |
|  |  | 响应函（附件2） |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商基本情况说明（附件3） |  |  |  |  |
|  |  | 有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明，分公司报价的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书原件,如供应商为自然人的需提供自然人身份证明 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人/负责人证明书（附件4） |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人/负责人授权书（附件5） |  |  |  |  |
|  |  | 资格文件声明函（附件6） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的 商务和服务文件 （加盖供应商公章） |  | 采购项目内容响应表（附件7） |  |  |  |  |
| 响应报价 |  | 报价一览表（附件8） |  |  |  |  |
|  |  | 工程量清单报价表（附件9） |  |  |  |  |
| 报价信封 |  | 内装报价一览表（附件8） |  |  |  |  |

- 附件2 响应函

致：广东省监狱中心医院

我方确认收到贵方提供的项目编号为2023461的 广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）竞价文件的全部内容，我方完全明白竞价文件的所有条款要求，决定响应本项目，据此我方承诺如下：

1. 我方决定参加：项目编号为2023461的报价。

2. 本竞价文件的有效期为在报价截止日后不低于60天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3. 我方同意提供采购人与评标委员会要求的有关报价的一切数据或资料。

5. 我方在参与报价前已仔细研究了竞价文件的所有内容，包括澄清修改文件（如果有的话）和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞价文件的相关条款，放弃对竞价文件提出误解和质疑的一切权利。

6. 我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

7. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                             邮政编码：

电  话：                             传    真：

供应商（法人公章）：

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：

日    期：

备注:本响应函内容不得擅自删改。

# 附件3 响应供应商基本情况说明

响应供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（签章）：

日   期：      年    月    日

# 附件4 法定代表人/负责人证明书

法定代表人/负责人证明书

致：广东省监狱中心医院：

___________同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。有效日期与本公司竞价文件中标注的报价有效期相同，签发日期：   年  月  日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请供应商务必提供本人身份证复印件)

供应商名称（盖公章）：

地址：

日期：      年    月    日

# 附件5 法定代表人/负责人授权书

法定代表人/负责人授权书

致：广东省监狱中心医院：

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广东省监狱中心医院的“广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）”【项目编号:2023461】的报价事宜。本授权书有效期与本公司竞价文件中标注的报价有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

法定代表人（负责人）：（签字或盖私章）              委托代理人：（签字或盖私章）

授权单位（单位公章）：

二〇   年   月   日

被授权人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请响应供应商务必提供本人身份证复印件)

（备注：响应供应商签字代表为法定代表人，则本表不需提交）

# 附件6 资格文件声明函

资格文件声明函

致：广东省监狱中心医院

关于贵方采购项目名称： 广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）【项目编号为：2023461】报价邀请，本人愿意参加报价响应，提供竞价文件中规定的要求，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

供应商名称（签章）：

日  期：      年    月    日

# 附件7 采购项目内容响应表

采购项目内容响应表

[说明]：供应商应对照竞价文件中《采购项目内容的条款》的内容响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

| 序号 | 采购项目内容 条款 | 报价响应描述 (供应商应按竞价内容实际数据填写，不能照抄招标要求) | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）：

日  期：      年    月    日

# 附件8 报价一览表

报价一览表

(价格货币：人民币/元)

项目名称：广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）

项目编号：2023461

报价价格货币：人民币/元

| 项目内容 | 工期 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 中心医院管控区域电网及照明系统改造（中心医院管控区域电网及照明系统改造） | 20日历天 |  |

说明：

1．此表除装订于竞价文件中外，还应将此表复印一份置于报价信封中

供应商名称（签章）：

日  期：      年    月    日

# 附件9 工程量清单报价表

工程量清单报价表

项目名称：广东省监狱中心医院应急隔离病区改造项目围墙电网及照明工程（中心医院管控区域电网及照明系统改造）

项目编号：2023461

（格式须按照招标人提供的工程量清单格式）

注：

      - 供应商需在电子文档里放入该表的excel格式文件。

响应供应商名称（签章）：

日期：     年   月   日