## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气
1.2 | 给排水
1.3 | 暖通
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气
强电
拆除工程
1 | 070201338002 | 拆除插座 | 1.名称:拆除插座 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 7
2 | 粤R2-1-297 | 拆除2*36wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:拆除2*36wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 3
3 | 粤R2-1-297 | 拆除3*18wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:拆除3*18wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 6
4 | 粤R2-1-297 | 拆除3*36wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:拆除3*36wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 3
5 | 粤R2-1-297 | 拆除3*36WLED 平板灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:拆除3*36WLED 平板灯(有密封罩、容易清洁) 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 15
6 | 粤R2-1-297 | 拆除3*18WLED 平板灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:拆除3*18WLED 平板灯(有密封罩、容易清洁) 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 11
拆除工程合计
新建工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030412001001 | 2*36wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:平板净化灯(有密封罩、容易清洁) 2.规格:2*36w 1200X300mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 2
8 | 030412001002 | 3*18wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:平板净化灯(有密封罩、容易清洁) 2.规格:3*18w 500X500mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 6
9 | 030412001003 | 3*36wLED 平板净化灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:平板净化灯(有密封罩、容易清洁) 2.规格:3*36w 1200X600mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 4
10 | 030412001004 | 3*36WLED 平板灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:LED 平板灯(有密封罩、容易清洁) 2.规格:3*36w 1200X600mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 15
11 | 030412001005 | 3*18WLED 平板灯(有密封罩、容易清洁) | 1.名称:LED 平板灯(有密封罩、容易清洁) 2.规格:3*18w 500X500mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 套 | 11
12 | 030404035001 | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V，10A 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 8
新建工程合计
强电合计
弱电
新建工程
14 | 031101027001 | 对讲机 | 1.名称、类别:可视对讲系统分机 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 8
新建工程合计
弱电合计
电气合计
给排水
拆除工程
15 | 粤R2-2-104 | 拆除洗脸盆 | 1.名称:拆除洗脸盆 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 组 | 2
16 | 粤R2-2-77 | 拆除截止阀 | 1.名称:拆除截止阀 2.规格:DN25 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
17 | 粤R2-2-27 | 拆除塑料管 | 1.名称:拆除塑料管 2.规格:DN20 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 14.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 粤R2-2-27 | 拆除塑料管 | 1.名称:拆除塑料管 2.规格:DN25 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 9.42
拆除工程合计
新建工程
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:不锈钢 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 组 | 3
20 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 28.38
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 15.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接连接 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 20.15
24 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
25 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
新建工程合计
给排水合计
暖通
拆除工程
空调风
26 | 粤R2-5-10 | 拆除排风管 | 1.名称:拆除排风管 2.规格:2000mm以下 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 21.5
27 | 粤R2-5-10 | 拆除回风管 | 1.名称:拆除回风管 2.规格:2000mm以下 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 20.12
28 | 粤R2-5-10 | 拆除送风管 | 1.名称:拆除送风管 2.规格:4000mm以下 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 2.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 粤R2-5-10 | 拆除风管洞口 | 1.名称:拆除风管洞口 2.规格:2000mm以下 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.48
30 | 粤R2-5-62 | 拆除送风口 | 1.名称:拆除送风口 2.规格:650*650 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 4
31 | 粤R2-5-62 | 拆除送风口 | 1.名称:拆除送风口 2.规格:450*450 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
32 | 粤R2-5-62 | 拆除顶排风口 | 1.名称:拆除顶排风口 2.规格:430*430 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
33 | 粤R2-5-62 | 拆除下排风口 | 1.名称:拆除下排风口 2.规格:800*350 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
34 | 粤R2-5-62 | 拆除防雨百叶 | 1.名称:拆除防雨百叶 2.规格:800*600 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
35 | 粤R2-5-62 | 拆除防雨百叶 | 1.名称:拆除防雨百叶 2.规格:800*200 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 粤R2-5-62 | 拆除防雨百叶 | 1.名称:拆除防雨百叶 2.规格:200*200 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
37 | 粤R2-5-62 | 拆除下排风口 | 1.名称:拆除下排风口 2.规格:400*350 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
38 | 粤R2-5-62 | 拆除下排风口 | 1.名称:拆除下排风口 2.规格:200*200 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
39 | 粤R2-5-55 | 拆除电动多叶调节阀 | 1.名称:拆除电动多叶调节阀 2.规格:700*150 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
40 | 粤R2-5-55 | 拆除电动多叶调节阀 | 1.名称:拆除电动多叶调节阀 2.规格:700*150 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
41 | 粤R2-5-55 | 拆除电动风量调节阀 | 1.名称:拆除电动风量调节阀 2.规格:250*200 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
42 | 粤R2-5-62 | 拆除下回风口 | 1.名称:拆除下回风口 2.规格:395*345 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 粤R2-5-62 | 拆除回风口 | 1.名称:拆除回风口 2.规格:600*350 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
44 | 粤R2-5-55 | 拆除手动风量调节阀 | 1.名称:拆除手动风量调节阀 2.规格:320*250 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
45 | 粤R2-5-55 | 拆除手动风量调节阀 | 1.名称:拆除手动风量调节阀 2.规格:400*150 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
46 | 030701010010 | 更换部分初、中效过滤器 | 1.名称:更换部分初、中效过滤器 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 块 | 12
47 | 030701010011 | 更换部分高效过滤器 | 1.名称:更换部分高效过滤器 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 块 | 6
48 | 030701010014 | 更换部分初、中效过滤器 | 1.名称:更换部分初、中效过滤网 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.77
49 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
50 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
51 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调风合计
拆除工程合计
新建工程
空调水
52 | 031001006004 | 冷凝管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 4.23
53 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:Φ12.7/Φ6.35 3.焊接方法:冷媒管保温、支架制作安装 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.管道标识设计要求:其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 4.28
54 | 031009001003 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
55 | 031009002003 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
空调水合计
空调风
56 | 030702001028 | 风口堵洞 | 1.名称:风口堵洞 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.075
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030702001029 | 风口堵洞 | 1.名称:风口堵洞 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.6723
58 | 030702001030 | 风口堵洞 | 1.名称:风口堵洞 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm以内 5.板材厚度:0.5 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.13
59 | 030702001031 | 回风管 | 1.名称:回风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm以内 5.板材厚度:0.5 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 3.2684
60 | 030702001032 | 回风管 | 1.名称:回风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030702001033 | 回风管 | 1.名称:回风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 3.9
62 | 030702001034 | 送风管 | 1.名称:送风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm以内 5.板材厚度:0.5 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 16.6176
63 | 030702001035 | 送风管 | 1.名称:送风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 1.08
64 | 030702001039 | 送风管 | 1.名称:送风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm以内 5.板材厚度:0.75 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030702001036 | 排风管 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.9
66 | 030702001037 | 排风管 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm以内 5.板材厚度:0.6 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 23.8374
67 | 030702001038 | 排风管 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm以内 5.板材厚度:0.5 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 11.0214
68 | 030703019001 | 帆布接口 | 1.名称:帆布接口 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 1.076
69 | 031208003001 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:40mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m3 | 2.5879
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031002001001 | 风管支吊架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.管架形式:其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | kg | 55.9791
71 | 031201003001 | 风管支吊架刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:除锈、红丹防锈漆二度,涂灰漆二度 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | kg | 55.9791
72 | 030703009016 | 下排风口 | 1.名称:排风口 2.带初效过滤器 3.规格:760*450 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
73 | 030703009017 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.带初效过滤器 3.规格:360*560 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
74 | 030703009020 | 下排风口 | 1.名称:下排风口 2.带初效过滤器 3.规格:400*650 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
75 | 030703009011 | 下回风口 | 1.名称:回风口 2.带初效过滤器 3.规格:360*560 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030703009012 | 下回风口 | 1.名称:回风口 2.带初效过滤器 3.规格:400*650 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
77 | 030703009013 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.风量:500CMH， 自带调节阀，带高效过滤器 3.规格:450*450 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
78 | 030703009014 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.风量:1000CMH， 自带调节阀，带高效过滤器 3.规格:650*650 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
79 | 030703009015 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.风量:2500CMH， 自带调节阀，带高效过滤器 3.规格:650*650 4.形式: 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
80 | 030703001020 | 回风手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:400*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030703001021 | 回风手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:500*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
82 | 030703001037 | 回风风量调节阀 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:400*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
83 | 030703001036 | 回风风量调节阀 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:500*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
84 | 030703001022 | 排风手动多叶调节阀 | 1.名称:排风手动多叶调节阀 2.规格:600*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
85 | 030703001023 | 排风手动多叶调节阀 | 1.名称:排风手动多叶调节阀 2.规格:400*200 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
86 | 030703001034 | 排风手动多叶调节阀 | 1.名称:排风手动多叶调节阀 2.规格:400*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
87 | 030703001032 | 排风手动多叶调节阀 | 1.名称:排风手动多叶调节阀 2.规格:300*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030703001025 | 排风风量调节阀 | 1.名称:排风风量调节阀 2.规格:400*250 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
89 | 030703001035 | 排风风量调节阀 | 1.名称:排风风量调节阀 2.规格:400*200 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
90 | 030703001024 | 排风风量调节阀 | 1.名称:排风风量调节阀 2.规格:400*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
91 | 030703001026 | 排风风量调节阀 | 1.名称:排风风量调节阀 2.规格:300*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
92 | 030703001027 | 排风手动风量蝶阀 | 1.名称:排风手动风量蝶阀 2.规格:400*200 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
93 | 030703001033 | 排风电动密闭阀 | 1.名称:排风电动密闭阀 2.规格:300*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
94 | 030703001029 | 排风止回阀 | 1.名称:排风止回阀 2.规格:400*250 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030703001031 | 排风止回阀 | 1.名称:排风止回阀 2.规格:400*200 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 1
96 | 030703001028 | 排风止回阀 | 1.名称:排风止回阀 2.规格:400*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
97 | 030703001030 | 排风止回阀 | 1.名称:排风止回阀 2.规格:300*150 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 3
98 | 030703009019 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.带高效过滤器环保过滤装置及防倒灌装置 3.规格:800*200 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 个 | 2
99 | 030701010005 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:带高效过滤器环保过滤装置及防倒灌装置 3.规格:800*600 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 1
100 | 030701010006 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:带高效过滤器环保过滤装置及防倒灌装置 3.规格:200*200 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030701010008 | 高效过滤器 | 1.名称:高效过滤器 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 1
102 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花管道式换气扇 2.规格:风量:200m3/h 功率:32W 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 2
103 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:天花管道式换气扇 2.规格:风量:300m3/h 功率:40W 3.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 2
104 | 030108001002 | 离心式风机 | 1.名称:离心式风机 2.风量900m3/h，余压435Pa，转速2000 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 1
105 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:单元式一面出风嵌入式空调 2.型号:风量:500m3/h,制冷量:2.2kw,制热量:2.5kw,制冷额定功率:0.75kw,制热额定功率:0.8kw,电压:220V~50Hz) 3.设备除锈、刷漆、安装支架 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030404022001 | 温湿度控制面板 | 1.名称:温湿度控制面板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 3
107 | 030601002001 | 温湿度压差表 | 1.名称:温湿度压差表 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 9
108 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:温湿度和压差控制器 2.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 2
109 | 030404022002 | 空气净化机组及空调系统控制面板 | 1.名称:空气净化机组及空调系统控制面板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 台 | 2
110 | 030701010012 | 初、中效过滤器 | 1.名称:初、中效过滤器 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 12
111 | 030701010013 | 更换部分高效过滤器 | 1.名称:高效过滤器 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 6
112 | 030701010015 | 更换部分初、中效过滤网 | 1.名称:更换部分初、中效过滤网 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 0.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030801006001 | 不锈钢气管 | 1.名称:不锈钢气管 2.规格:8mm 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道气压实验 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 53.3
114 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | 系统 | 1
115 | 030704002001 | 漏风调试 | 1.名称:漏风调试 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 80.02
116 | 030704002002 | 漏光调试 | 1.名称:漏光调试 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 80.02
117 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
118 | 031009001004 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
119 | 031009002004 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
空调风合计
新建工程合计
暖通合计
分部分项合计
措施项目
120 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
121 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2594.04 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13